## Column
Column
EN 442 Certification Data
Height |  | 300 mm |  | 500 mm |  |  | 600 mm |  |  | 750 mm |  | 1800 mm | 2000 mm | 2500 mm
Type |  | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2
W/section (75/65/20°C) |  | 33.1 | 42.3 | 38 | 51.6 | 68.3 | 44.8 | 60.8 | 81.1 | 74.5 | 100 | 127.7 | 142.3 | 180.1
n-Exponent |  | 1.2495 | 1.2517 | 1.2553 | 1.2585 | 1.2626 | 1.2611 | 1.263 | 1.2681 | 1.2699 | 1.2762 | 1.3205 | 1.3202 | 1.3194
Surface (m²/m)
Weight (kg/section) |  | 0.7 | 0.9 | 0.79 | 1.14 | 1.47 | 0.93 | 1.36 | 1.76 | 1.7 | 2.19 | 2.6 | 2.89 | 3.6
Water content (l/section) |  | 0.6 | 0.8 | 0.57 | 0.83 | 1.11 | 0.66 | 0.95 | 1.27 | 1.12 | 1.51 | 1.6 | 1.74 | 2.1
Heat capacity |  |  |  | Other systemtemperatures?
Inlet temperature (°C) |  | 75 | <<< | Change inlet temperature
Outlet temperature (°C) |  | 65 | <<< | Change outlet temperature
Room temperature (°C) |  | 20 | <<< | Change room temperature
Delta T |  | 50
| Height | 300 mm |  | 500 mm |  |  | 600 mm |  |  | 750 mm |  | 1800 mm | 2000 mm | 2500 mm
| Columns | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2
Sections
7 | 348 | [10 empty] | 894 | 996 | 1261
9 | 440 | 298 | 381 |  | 464 | 615 |  | 547 | 730 |  | 900 | 1149 | 1281 | 1621
13 | 624 | 430 | 550 | 494 | 671 | 888 | 582 | 790 | 1054 |  | 1300
18 | 854 | 596 | 761 | 684 | 929 | 1229 | 806 | 1094 | 1460 | 1341 | 1800
22 | 1038 | 728 | 931 | 836 | 1135 | 1503 | 986 | 1338 | 1784 | 1639 | 2200
27 | 1268 | 894 | 1142 | 1026 | 1393 | 1844 | 1210 | 1642 | 2190 | 2012 | 2700
31 | 1452 | 1026 |  |  | 1600 |  |  | 1885 |  | 2310
40 | 1866 | 1324 |  |  | 2064 |  |  | 2432 |  | 2980