## Planar Plinth (D)
Planar Plinth (D)
EN 442 Certification Data
| Bauhöhe |  | 200 mm (einzelseitig) |  |  | 200 mm (doppelseitig)
| Typ |  | 22 | 33 | 44 | 22 | 33 | 44
| W/m bei 75/65/20°C |  | 611 | 918 | 1197 | 576 | 906 | 1181
| n-Exponent |  | 1.2614 | 1.2768 | 1.2915 | 1.2678 | 1.2579 | 1.2843
| Oberfläche (m²/m) |  | 2.05 | 3.08 | 4.1 | 2.05 | 3.08 | 4.1
| Gewicht (kg/m) |  | 12.3 | 17.6 | 23 | 13.5 | 19.3 | 24.6
| Wasserinhalt (l/m) |  | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 2.8 | 4.2 | 5.6
| Wärmeleistungen: (Logarithmisch) |  | 200 mm (doppelseitig) 22: Weitere Betriebstemperaturen?
75 | Vorlauftemperatur (°C) |  | 200 mm (einzelseitig) 22: 75; 200 mm (einzelseitig) 44: <<<; 200 mm (doppelseitig) 22: Vorlauftemperatur eintragen
65 | Rücklauftemperatur (°C) |  | 200 mm (einzelseitig) 22: 65; 200 mm (einzelseitig) 44: <<<; 200 mm (doppelseitig) 22: Rücklauftemperatur eintragen
20 | Raumtemperatur (°C) |  | 200 mm (einzelseitig) 22: 20; 200 mm (einzelseitig) 44: <<<; 200 mm (doppelseitig) 22: Raumtemperatur eintragen
49.8329 | Delta T |  | 200 mm (einzelseitig) 22: 49.8329
|  | Bauhöhe | 200 mm (einzelseitig) 22: 200 mm (einzelseitig); 200 mm (doppelseitig) 22: 200 mm (doppelseitig)
|  | Typ | 22 | 33 | 44 | 22 | 33 | 44
|  | 1000 | 611 | 918 | 1197 | 576 | 906 | 1181
|  | 1200 | 733 | 1102 | 1436 | 691 | 1087 | 1417
|  | 1400 | 855 | 1285 | 1676 | 806 | 1268 | 1653
|  | 1600 | 978 | 1469 | 1915 | 922 | 1450 | 1890
|  | 1800 | 1100 | 1652 | 2155 | 1037 | 1631 | 2126
|  | 2000 | 1222 | 1836 | 2394 | 1152 | 1812 | 2362
|  | 2200 | 1344 | 2020 | 2633 | 1267 | 1993 | 2598
|  | 2400 | 1466 | 2203 | 2873 | 1382 | 2174 | 2834
|  | 2600 | 1589 | 2387 | 3112 | 1498 | 2356 | 3071