## PLANAR VENTO (HEIZUNG)
PLANAR VENTO (HEIZUNG)
EN16430 Certification Data
| Typ |  | 22
| Lüftergeschwindigkeit |  | Standby |  |  | Dyn. max
| Bauhöhe |  | 400 | 600 | 900 | 400 | 600 | 900
| W/m bei 75/65/20 |  | 1057 | 1453 | 2020 | 1522 | 1983 | 2562
| n-Exponent |  | 1.3148 | 1.3387 | 1.34 | 1.1983 | 1.2112 | 1.2541
| Gewicht (kg/m) |  | 24.67 | 35.7 | 53.55 | 24.67 | 35.7 | 53.55
| Wasserinhalt (l/m) |  | 4.6 | 6.6 | 9.65 | 4.6 | 6.6 | 9.65
| KM |  | 6.1698 | 7.7242 | 10.6839 | 14.0133 | 17.3592 | 18.9627
| Wärmeleistungen: (Logarithmisch) |  |  |  |  | Weitere Betriebstemperaturen?
75 | Vorlauftemperatur (°C) |  | 45 | ° C | <<< | Vorlauftemperatur eintragen
65 | Rücklauftemperatur (°C) |  | 35 | ° C | <<< | Rücklauftemperatur eintragen
20 | Raumtemperatur (°C) |  | 20 | ° C | <<< | Raumtemperatur eintragen
49.8329 | Delta T |  | 19.5762 | ° C
|  | Type | 22
|  | Geschwindigkeit | Standby |  |  | Dyn. max
|  | Bauhöhe | 400 | 600 | 900 | 400 | 600 | 900
|  | 500 | 155 | 208 | 289 | 248 | 320 | 397
|  | 600 | 186 | 250 | 347 | 298 | 384 | 476
|  | 700 | 217 | 291 | 404 | 348 | 448 | 556
|  | 800 | 248 | 333 | 462 | 397 | 512 | 635
|  | 900 | 278 | 374 | 520 | 447 | 576 | 714
|  | 1000 | 309 | 416 | 578 | 497 | 639 | 794
|  | 1100 | 340 | 458 | 635 | 546 | 703 | 873
|  | 1200 | 371 | 499 | 693 | 596 | 767 | 952
|  | 1400 | 433 | 582 | 809 | 695 | 895 | 1111
|  | 1600 | 495 | 666 | 924 | 795 | 1023 | 1270
|  | 1800 | 557 | 749 |  | 894 | 1151
|  | 2000 | 619 | 832 |  | 994 | 1279

## PLANAR VENTO (KÜHLUNG)
PLANAR VENTO (KÜHLUNG)
EN16430 Certification Data
Typ |  | 22
Lüftergeschwindigkeit |  | Standby |  |  | Dyn. max
Bauhöhe |  | 400 | 600 | 900 | 400 | 600 | 900
W/m bei 10K |  | 114 | 157 | 213 | 189 | 225 | 243
n-Exponent |  | 1.2917 | 1.3066 | 1.3202 | 0.9211 | 0.9528 | 0.8715
Gewicht (kg/m) |  | 24.67 | 35.7 | 53.55 | 24.67 | 35.7 | 53.55
Wasserinhalt (l/m) |  | 4.6 | 6.6 | 9.65 | 4.6 | 6.6 | 9.65
KM |  | 0.7284 | 0.9463 | 1.2173 | 5.1468 | 5.4126 | 8.0344
Wärmeleistungen: |  |  |  |  | Weitere Betriebstemperaturen?
Vorlauftemperatur (°C) |  | 17 | ° C | <<< | Vorlauftemperatur eintragen
Rücklauftemperatur (°C) |  | 19 | ° C | <<< | Rücklauftemperatur eintragen
Raumtemperatur (°C) |  | 28 | ° C | <<< | Raumtemperatur eintragen
Delta T |  | 10 | ° C
| Type | 22
| Geschwindigkeit | Standby |  |  | Dyn. max
| Bauhöhe | 400 | 600 | 900 | 400 | 600 | 900
| 500 | 57 | 79 | 107 | 95 | 113 | 122
| 600 | 68 | 94 | 128 | 113 | 135 | 146
| 700 | 80 | 110 | 149 | 132 | 158 | 170
| 800 | 91 | 126 | 170 | 151 | 180 | 194
| 900 | 103 | 141 | 192 | 170 | 203 | 219
| 1000 | 114 | 157 | 213 | 189 | 225 | 243
| 1100 | 125 | 173 | 234 | 208 | 248 | 267
| 1200 | 137 | 188 | 256 | 227 | 270 | 292
| 1400 | 160 | 220 | 298 | 265 | 315 | 340
| 1600 | 182 | 251 | 341 | 302 | 360 | 389
| 1800 | 205 | 283 |  | 340 | 405
| 2000 | 228 | 314 |  | 378 | 450