## Vertex Plan
Vertex Plan
EN 442 Certification Data
| Bauhöhe |  | 1600 mm |  |  |  | 1800 mm |  |  |  | 2000 mm |  |  |  | 2200 mm
| Typ |  | 11 | 20 | 21 | 22 | 11 | 20 | 21 | 22 | 11 | 20 | 21 | 22 | 11 | 20 | 21 | 22
| W/m bei 75/65/20°C |  | 1959 | 2310 | 2808 | 3390 | 2133 | 2532 | 3060 | 3690 | 2298 | 2748 | 3270 | 3960 | 2454 | 2958 | 3510 | 4230
| n-Exponent |  | 1.3051 | 1.2706 | 1.3076 | 1.3142 | 1.301 | 1.2712 | 1.3041 | 1.307 | 1.2969 | 1.2719 | 1.3006 | 1.2998 | 1.2928 | 1.2726 | 1.2972 | 1.2926
| Oberfläche (m²/m) |  | 9.4 | 7.33 | 12.66 | 28.99 | 9.86 | 8.25 | 13.58 | 29.9 | 12.15 | 9.17 | 16.2 | 37.74 | 12.61 | 10.09 | 17.11 | 38.66
| Gewicht (kg/m) |  | 56.1 | 77.7 | 85.8 | 94.2 | 63 | 86.7 | 96 | 105.3 | 69.6 | 95.4 | 106.2 | 116.4 | 75.6 | 105.6 | 116.4 | 126.6
| Wasserinhalt (l/m) |  | 7.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 8.1 | 16.2 | 15.9 | 15.9 | 9 | 18.3 | 17.7 | 17.7 | 9.9 | 20.1 | 20.1 | 20.1
| Wärmeleistungen: (Logarithmisch) |  |  |  |  | Weitere Betriebstemperaturen?
75 | Vorlauftemperatur (°C) |  | 75 |  | <<< | Vorlauftemperatur eintragen
65 | Rücklauftemperatur (°C) |  | 65 |  | <<< | Rücklauftemperatur eintragen
20 | Raumtemperatur (°C) |  | 20 |  | <<< | Raumtemperatur eintragen
49.8329 | Delta T |  | 49.8329
|  | Bauhöhe | 1600 mm |  |  |  | 1800 mm |  |  |  | 2000 mm |  |  |  | 2200 mm
|  | Typ | 11 | 20 | 21 | 22 | 11 | 20 | 21 | 22 | 11 | 20 | 21 | 22 | 11 | 20 | 21 | 22
|  | 300 | 588 | 693 | 842 | 1017 | 640 | 760 | 918 | 1107 | 689 | 824 | 981 | 1188 | 736 | 887 | 1053 | 1269
|  | 400 | 784 | 924 | 1123 | 1356 | 853 | 1013 | 1224 | 1476 | 919 | 1099 | 1308 | 1584 | 982 | 1183 | 1404 | 1692
|  | 500 | 980 | 1155 | 1404 | 1695 | 1067 | 1266 | 1530 | 1845 | 1149 | 1374 | 1635 | 1980 | 1227 | 1479 | 1755 | 2115
|  | 600 | 1175 | 1386 | 1685 | 2034 | 1280 | 1519 | 1836 | 2214 | 1379 | 1649 | 1962 | 2376 | 1472 | 1775 | 2106 | 2538
|  | 700 | 1371 | 1617 | 1966 | 2373 | 1493 | 1772 | 2142 | 2583 | 1609 | 1924 | 2289 | 2772 | 1718 | 2071 | 2457 | 2961